Außenstelle Erwitte • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte • Telefon (02943) 897-0 • Telefax (02943) 897 33 • E-Mail: erwitte@mpanrw.de

GUTACHTLICHE STELLUNGNAHME Nr. 210004876 vom 29.01.2007 zur Ergänzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-669 beim Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin

Auftraggeber: 	Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Auftragdatum:	12.06.2006

Auftrag: 	Brandschutztechnische Beurteilung eines Adapters in

Absperrvorrichtungen gemäß Zulassung Nr. Z-41.3-669

Gutachtliche Stellungnahme Nr. 210004876 vom 29.01.2007                                                  Seite 2 von 3

1  Gegenstand

Nach den Verwendungsbestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-669

vom 3. April 2006 werden Brandschutzventile des Typs BRAV-K in Lüftungsanlagen nach

DIN 18017-3: 1990-08 als Absperrvorrichtung gegen die Übertragung von Feuer und Rauch einge-

setzt.

Die Absperrvorrichtungen werden waagrecht in Wandungen von feuerwiderstandsfähigen Schäch-

ten F30 - F90 oder in vertikalen feuerwiderstandsfähigen Lüftungsleitungen L30 - L90 eingebaut.

Der Auftraggeber beabsichtigt, für den Einsatz der Absperrvorrichtung mit einem Adapter eine Er-

gänzung der o.a. Zulassung zu beantragen.

Bei Umrüstung von Schwerkraftlüftungsanlagen nach DIN 18017-1 in mechanische Lüftungsanla-

gen nach DIN 18017-3 sind vorwiegend Anschlussöffnungen in rechteckiger Form vorhanden. Um in

dieser Anschlussöffnung ein Brandschutzventil mit rundem Einbaurahmen verwenden zu können,

soll ein Adapter wie nachfolgend beschrieben verwendet werden.

2  Beschreibung

Der Adapter besteht aus einer 1,5 mm dicken, verzinkten Stahlblechplatte und aus einer 35 mm di-

cken Kalziumsilikatplatte aus PROMATECT LS, der Fa. PROMAT. Die Verbindung der beiden

Bauteile erfolgt über acht Schrauben 5 x 30 mm. Mittig in der Blechplatte ist eine runde Öffnung

Zum Einführen des Einbaurahmens vorhanden. Die Stahlblechplatte ist umlaufend 20 mm größer als

die Kalziumsilikatplatte.

Am Abdeckblech ist der Einbaurahmen des Brandschutzventils BRAV-K Zulassung Nr. Z-41.3-669

mit Punktschweißungen fixiert. In jeder Ecke befindet sich eine Senkung zur Befestigung des Ab-

deckbleches an der Schachtwand. Das Brandschutzventil wird über einen Bajonettverschluss mit dem Einbaurahmen verbunden.

3  Einbau

Der vormontierte Adapter, bestehend aus einem Kalziumsilikat-Zuschnitt und einer Stahlblechplatte,

ist stirnseitig umlaufend auf der gesamten Plattendicke mit K84-Kleber der Fa. Promat zu versehen.

Der Spalt zwischen Adapter und Anschlussöffnung darf maximal 2 mm betragen.

Spaltbreiten von zwei bis zehn Millimetern sind durchgängig mit handelsüblicher Spachtelmasse zu verfüllen.

Mit vier am äußeren Rand angebrachten Schrauben 6 x 50 mm und metallischen Dübeln werden der Adapter und das Brandschutzventil an der Schachtwand verschraubt.

Weitere Details sind in den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.

4  Beurteilung

Gegen die Verwendung des Adapters bestehen brandschutztechnisch keine Bedenken. Die Funkti-

onsweise des „Brandschutztellerventils BRAV-K“ wird durch die Montage auf den Metallrahmen nicht beeinträchtigt.

Die Montage der 35 mm dicken Promatect LS-Platte an den Metallrahmen bietet einen ausreichenden

Schutz, um eine unzulässige Temperaturerhöhung zu verhindern und Restöffnungen (des zu sanie-

renden rechteckigen Leitungsquerschnitts) zu verschließen.

Gutachtliche Stellungnahme Nr. 210004876 vom 29.01.2007                              Seite 3 von 3

5  Besondere Hinweise

Diese gutachtliche Stellungnahme ist dem Deutschen Institut für Bautechnik mit dem Antrag zur

Ergänzung der o.a. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vorzulegen.

5.1

Die Gültigkeit dieser gutachtlichen Stellungnahme endet am 29.01.2009.

Erwitte, den 29.01.2007

Im Auftrag

Dipl.-Ing Heidi Burow-Strathoff

Sachbearbeiterin